询价文件

项目编号：XE-20201013-9

项目名称： 广州市净水有限公司京溪分公司MBR膜池防腐项目

广州市净水有限公司编制

发布日期：2020年10月13日

目      录

第一部分  报价邀请函

第二部分  项目内容

第三部分  报价须知

第四部分  合同书格式

第五部分  响应文件格式

第一部分 报价邀请函

各报价单位:

现我公司对京溪分公司MBR膜池防腐项目进行询价，欢迎符合资格条件的报价单位参加。

一、资金计划：营运资金

二、项目编号：XE-20201013-9

三、项目名称：广州市净水有限公司京溪分公司MBR膜池防腐项目

四、最高限价：3416254.17元

五、项目内容及需求：

本项目作业范围主要是20条膜池廊道，承包方负责完成的工作内容如下：

1、作业时只能逐条膜池廊道逐步作业，不允许两条或以上同时进行施工；

2、对原有膜池的污水、淤砂、原防腐层进行清理、打磨，以及施工过程中产生的废料及淤砂进行外运处理；

3、配合甲方做好膜架吊装等工作；

4、负责池体内的补漏、防水、防腐等工作；

六、报价单位资格要求：

1.具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人且能开具增值税发票，具有市政工程施工总承包三级（或以上资质）或防水防腐保温工程专业承包二级（或以上资质），具有建设主管部门颁发且在有效期内的《安全生产许可证》。

2.报价单位拟担任本工程项目负责人的人员要求为房屋建筑工程或机电安装工程的一级注册建造师，持有项目负责人安全生产考核合格证（B）类，专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C类），项目负责人与专职安全人员不为同一人。

3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。

4.业绩要求：2017年1月1日至今独立承接过广州地区污水厂防腐施工业绩，并提供相关证明文件（合同复印件，加盖单位公章）。

5.本项目不接收联合体报价。

七、询价文件的获取：在2020年10月22日10时00分前，在广州市净水有限公司门户网站免费下载。

八、询价响应文件递交时间：2020年10月22日9时30分至10时00分;询价响应文件截止时间：2020年10月22日10时00分。

九、询价响应文件送达地点：广州市临江大道501号广州市净水有限公司六楼招标办

十、评审时间：2020年10月22日10时00 分

十一、评审地点：广州市净水有限公司六楼招标办

十二、联系方式

询价人：广州市净水有限公司

联系地址：广州市天河区临江大道501号

联系人：黄工             联系方式：020-62315524

广州市净水有限公司

2020年10月13日

第二部分  项目内容

一、项目情况介绍

广州市净水有限公司京溪分公司20条MBR膜池廊道均需要进行防腐处理。池内运行介质是市政污水，日常需要用次氯酸钠、柠檬酸、氢氧化钠药剂进行维护清洗，所以防腐要求必须满足上述污水介质。每个膜池墙壁及池底面积约385平方，共约7700平方池体。首先对池体内部污水、淤砂、原防腐层等施工废料进行清理外运，然后进行打磨池体（注：打磨级别要满足防腐要求）、池体补漏(如有)、膜池底找平处理，并对全部膜池墙面和底部重新做防腐处理等工作。要求作业期间不得影响厂内的正常生产,打磨要求：必须无尘打磨，若有扬尘，扬起高度不能高于池面，不能影响我厂设备正常运行，并做好降尘措施，防止出现粉尘爆炸风险。

二、项目技术要求

1.图纸（京溪分公司MBR膜池施工图）

2.工程量清单

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土建工程 |  |  |  |  |
| 1 | 排水、降水 | 1、原有膜池污水通过系统自有循环泵抽回系统处理，剩余小量用临时泵就近抽回系统处理 2、抽取清洗池壁所产生的污水 | 项 | 1 |  |
| 2 | 清除池体粘附泥 | 用高压水枪喷射混凝土表面，使其表面裂缝、孔洞暴露出来 | m2 | 6042 |  |
| 3 | 池体清淤 | 池体清洗，废渣外运处理。处置必须合法合规，如有出现任何违规违法事件均由报价单位负责。 | m3 | 279.4 |  |
| 4 | 拆除池底面层松散混凝土及松散浮渣 | 打磨面层松散浮渣及混凝土面层松散部分至坚实混凝土，厚度根据现场综合考虑 | m2 | 1397 |  |
| 5 | 拆除池壁面层松散混凝土及松散浮渣 | 打磨面层松散浮渣及混凝土面层松散部分至坚实混凝土，厚度根据现场综合考虑 | m2 | 6143.6 |  |
| 6 | 整体无尘打磨 | 打磨级别为SP3（打磨要求：必须无尘，扬尘不能高于池面，不能影响我厂设备正常运行，要防止粉尘爆炸。） | m2 | 7540.6 |  |
| 7 | 池体补漏（裂缝补漏加固） | 1、打磨基层后，对漏水部位进行封堵补漏，严重位置并进行结构补强。 2、用打磨机打磨附着在混凝土表面的残余旧防腐涂层、松散颗粒、油类、脂质、斑漆等粘附性损害性污染物。 3、高压水枪喷射混凝土表面，使其表面裂缝、漏点暴露出来 4、检查并标记混凝土漏水及裂缝处，安装注浆嘴，进行高压注浆修补 | m | 1600 |  |
| 8 | 池体补漏（缺损加固） | 1、打磨基层后，对漏水部位进行封堵补漏，严重位置并进行结构补强。 2、用打磨机打磨附着在混凝土表面的残余旧防腐涂层、松散颗粒、油类、脂质、斑漆等粘附性损害性污染物。 3、高压水枪喷射混凝土表面，使其表面缺陷、孔洞暴露出来 4、 环氧树脂砂浆补混凝土缺损 | m2 | 350 |  |
| 9 | 池底找平 | 1、高聚物环氧砂浆找平层6厚 2、应满足28天与原混凝土基层的粘结强度>2MPa，28天抗压强度>45MPa。要求找平后沿膜池长度方向高度差不超过±5mm，宽度方向高度差不超过±3mm。 | m2 | 1397 |  |
| 10 | 池壁找平 | 1、高聚物环氧砂浆找平层6厚 2、应满足28天与原混凝土基层的粘结强度>2MPa，28天抗压强度>45MPa。要求找平后沿膜池长度方向高度差不超过±5mm，宽度方向高度差不超过±3mm。 | m2 | 6143.6 |  |
| 11 | 防水层 | 水泥基渗透结晶型涂料 涂膜1mm | m2 | 7540.6 |  |
| 12 | 防腐层施工 | - 1、高渗透改性防次氯酸钠、氢氧化钠、柠檬酸防腐涂层 2、涂料遍数：防腐3遍 3、承包人根据现场条件及结合技术说明书综合考虑，材料必须满足“防腐材料性能指标参数”文明施工且质量标准满足国家规范，防腐材料必须满足膜池防酸防碱、不可出现脱皮、脱落、漏水等系列不良现象。 | m2 | 7540.6 |  |
| 13 | 池体烘干 | 1、由于厂内潮湿，为保证不影响生产，必须短时间内把池体烘干达到可以进入下一步工序的施工的条件 2、施工单位每次只能施工一个池子，一个池子施工完毕再进行下一个池子施工，并且每次施工前都必须进行有害气体检测，以《作业场所环境气体检测报警仪通用技术》为主要依据进行监测、控制，保证施工与生产同时进行 3、施工单位根据现场条件实地踏勘及结合技术说明书综合考虑 | m2 | 7540.6 |  |
| 14 | 余泥渣土场外运输及排放费 | 1、余泥渣土场外运输及排放费 2、综合考虑余泥及拆除废料，运距20KM 3、中标单位综合考虑按国家有关技术规范、标准的处置方式对拆除的固体废弃物进行妥善处置，确保达到国家环保相关规定及广州市环保要求 4、余泥渣土排放必须经市政府部门批准。单价中包含市政府部门规定缴纳的与余泥渣土排放有关一切费用，包括消纳费、处理费、固体危废处理费、装卸费等其他增加费用，单价包干。 | m3 | 354.81 |  |
| 15 | 余泥渣土场外运输及排放费 | 1、余泥渣土场外运输及排放费 2、综合考虑余泥及拆除废料 3、运距每增加1KM单价 4、余泥渣土排放必须经市政府部门批准。单价中包含市政府部门规定缴纳的与余泥渣土排放有关一切费用，单价包干。每1km运距增减单价。 | KM | 1 |  |
| 16 | 活动脚手架 | 双层国标 | m2 | 7439 |  |

- 3.主要材料使用要求

- 所用材料必须提供相应产品合格证或检测资料，且不能影响我厂出水水质。

3.1材料要求

材料要求满足各类工业、城市污水池的防水防腐防护，具体如下：

- 材料耐腐蚀及防水性能要求稳定；

- 材料要求安全、环保且不含游离甲醛、苯、游离甲苯二异氰酸酯和可溶性重金属（铅、铬、镉、汞）；

- 材料涂层致密无接缝、可桥接一定范围的动态裂缝和静态裂缝；

- 材料粘结附着力（与干/湿混凝土）、抗冲击、耐磨、抗渗防水性能佳；

- 材料耐老化性能佳；

- 环氧防腐涂层固结体无毒、无味；

- 材料寿命耐久，且有10年以上使用寿命。

8)防腐材料必须与池壁有良好的粘附结合力，必须对工业废水和生活污水这种特定环境下具有较好的防水防腐防护效果，防止防腐层成块剥落对膜丝造成剪切破坏，同时防腐涂层用料不能影响厂区出水水质。

3.2防腐材料性能指标参数

| 序号 | 检验项目 |  | 标准要求 | 检验依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体含量% |  | ≥60 | 《建筑防水涂料试验方法》GB/T16777-2008 |
| 2 | 干燥时间 h | 表干时间 | ≤12 | 《建筑防水涂料试验方法》GB/T16777-2008 |
|  |  | 实干时间 | 报告实测值 |  |
| 3 | 柔韧性 |  | 涂层无开裂 | 《环氧树脂防水涂料》JC/T2217-2014 |
| 4 | 粘结强度㎫ | 干基面 | ≥3.0 | 《陶瓷墙地砖胶粘剂》JC/T547-2005 |
|  |  | 潮湿基面 | ≥2.5 |  |
|  |  | 浸水基面 | ≥2.5 |  |
|  |  | 热处理 | ≥2.5 |  |
| 5 | 涂层抗渗压㎫ |  | ≥1.0 | 《无机防水堵漏材料》 GB23440-2009 |
| 6 | 抗冻性 |  | 涂层无开裂、起皮、剥落 | 《陶瓷墙地砖胶粘剂》JC/T547-2005 |
| 7 | 耐化学介质 | 耐酸性 | 涂层无开裂、起皮、剥落 | 《环氧树脂防水涂料》 JC/T2217-2014 |
|  |  | 耐碱性 | 涂层无开裂、起皮、剥落 |  |

三、项目商务要求

1.工期：24个月

施工期：具体日期以甲方（业主）发出的开工令为准，20条膜池廊道防腐工作必须在24个月内完成。

- 2.质量要求：

- 2.1本项目施工质量必须严格遵循下列施工规范以及国家规范及行业相关规范、标准。

- 《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2018

- 《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212-2014

- 《建筑防腐蚀工程施工质量验收标准》GB50224-2018

- 3.安全文明施工要求：

3.1乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由乙方负责。

3.2本项目涉及有限空间作业，必须配置相应数量轴流风机对池体进行强制通风，同时使用气体检测仪进行气体检测，待检测合格后方可下池作业。

3.3因本项目涉及有限空间作业，并在池内进行打磨等施工工作会产生扬尘等。安全工作特别重要，鉴于此，池体打磨必须采用带有除（吸）尘功能的打磨设备，并在作业过程中距离作业池体池面3—4米处放置持续喷洒水雾装置，用于抑制打磨池面所产生的少量扬尘，从而在最大程度上减少扬尘对其他生产区域造成不必要的影响。

3.4作业过程中施工人员必须全程佩戴防护面具或防护口罩。

4.总包及分包规定：

乙方不得转包、分包。否则，甲方有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。

5.保修期（保养期）：

质量保证期时间为五年。五年内如有任何质量问题，施工方须免费进行维修。

- 6.竣工验收：

- 6.1第一条膜池廊道完成防腐施工并进入连续通水运行30天考察期，期间不能出现脱皮、脱落、漏水等造成膜池膜装置受损或影响出水水质的情况，必须符合询价人使用及质量要求。考察期结束后，询价人按照《建筑防腐蚀工程施工质量验收标准》GB50224-2018以及国家规范及行业相关规范、标准对该膜池廊道防腐工程质量组织验收。

- 6.2第一条膜池廊道验收合格后方可进行第二条膜池廊道的防腐工作，后续膜池廊道逐条逐步施工并保证防腐施工质量一致性。

6.3每完成一条膜池廊道防腐施工并符合询价人使用及质量要求后即可通水运行进入考察期，同时开展下一条膜池廊道施工作业。

- 7.考核要求：

- 7.1防腐后的膜池池壁池底整体外观正常且符合相关防腐规范要求；

- 7.2膜池完成防腐工作并通水运行期间，防腐层不能出现脱皮、脱落、漏水等造成膜池膜装置受损或影响出水水质的情况，若有，询价人有权取样分析检测，以明确相关责任。

8.付款方式：

采用支票、银行汇票、电汇三种形式。

9.承包方式：

□固定总价：询价响应文件包含总价及综合单价时，总价为合同总价。合同总价在询价文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。

▉固定单价：询价响应文件包含总价及综合单价时，综合单价为合同单价。合同单价在询价文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。

□其它说明：

第三部分  报价须知

一、概念释义

1.“询价人”是指：广州市净水有限公司。

2.合格的报价报价单位:符合询价文件规定资格要求的报价单位。

3.“承包人”是指经法定程序确认并授以合同的报价单位。

4. 合格的工程：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

二、询价文件

5．适用范围:本询价文件适用于本报价邀请中所述项目的询价。

6. 询价文件的构成

6.1询价文件包括但不限于下列文件:

1）报价邀请函

2) 项目内容

3) 报价报价单位须知

4) 合同书格式

5) 询价响应文件格式

6) 在询价过程中由询价人发出的修正和补充文件等

6.2报价报价单位应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款等）。报价报价单位没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价报价单位的风险，有可能导致其询价响应被拒绝，或被认定为无效询价响应。

7. 询价文件的澄清或修改

7.1询价文件的澄清是指询价人对询价文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答报价报价单位提出的各种问题。询价文件的修改是指询价人对询价文件中出现的错误进行修订。

7.2任何要求对询价文件进行澄清的报价单位，均应以书面形式通知询价人。询价人对其收到的书面的对询价文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买询价文件的报价报价单位（答复中不包括问题的来源）。报价报价单位在收到上述答复后，应立即向询价人回函确认。该答复作为询价文件的一部分，对报价报价单位有约束力。

７.3询价文件的修改将以书面形式通知所有购买询价文件的报价报价单位，并对其具有约束力。报价报价单位在收到上述通知后，应立即向询价人回函确认。

7.4询价人可以视询价具体情况，延长递交询价响应文件截止时间，并将变更时间书面通知所有询价文件收受人。

三、询价响应文件的编制和数量

8．询价响应费用

8.1 报价报价单位应承担所有与准备和参加询价响应有关的费用。不论询价的结果如何，询价人均无义务和责任承担这些费用。

9．报价的语言及计量

9.1报价报价单位提交的询价响应文件以及报价报价单位与询价人就有关询价的所有来往函电均应使用中文。报价报价单位提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释询价响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9.2除非询价文件中另有规定，报价单位在询价响应文件中及其与询价人的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

10．询价响应文件的构成

10.1报价报价单位编制的询价响应文件应包括但不少于本询价文件第四章《询价响应文件格式》的所有内容。

11. 询价响应文件编制

11.1报价报价单位应按响应文件格式编制询价响应文件。

11.2报价报价单位必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（询价人）等对其中任何资料进行核实的要求。报价报价单位必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

11.3如果因为报价报价单位询价响应文件填报的内容不详，或没有提供询价文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由报价报价单位承担。

12. 报价

12.1如询价文件无特殊规定，报价以人民币填报。

12.2报价应为包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采用清单分项报价表进行报价。

12.3任何有选择性报价的报价，将被视为无效报价。

13. 联合体报价（无）

13.1本项目接受联合体参加报价，报价邀请函另有约定除外。

13.2联合体应当符合询价人根据询价项目提出的报价单位资格条件，还应当符合招报价法第三十一条关于联合体的规定。联合体各方之间应当签订共同报价协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同报价协议连同询价响应文件一并提交询价人。联合体各方签订共同报价协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中报价，也不得组成新的联合体参加同一项目的报价。

14. 报价报价单位资格证明文件

14.1报价报价单位应按询价文件的要求，提交证明其有资格参加询价和成交后有履行合同能力的文件，并作为其询价响应文件的组成部分，内容详见询价文件第四章《询价响应文件格式》中的“资格证明文件”。

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 报价有效期

15.1询价响应文件应在开标之日起90天内保持有效。报价有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应询价文件而予以拒绝。

15.2特殊情况下，询价人可于报价有效期期满之前，要求报价单位同意延长报价有效期，要求与答复均应为书面形式。

16. 询价响应文件的数量和签署

16.1 报价报价单位应编制询价响应文件一式2份，其中正本一份和副本   份，询价响应文件的副本可采用正本的复印件。每套询价响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2 询价响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或加盖私章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在询价响应文件中。

16.3 询价响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖私章才有效。

16.4电报、电话、传真形式的询价响应文件概不接受。

四、询价响应文件的递交

17. 询价响应文件的密封和标记

17.1报价报价单位应将询价响应文件正本和副本用单独的信封密封，注明“正本”或“副本”字样。

17.2每一密封信封均应：

（1）标明项目编号、项目名称，并注明“正本”或“副本”字样；

（2）注明“于（递交询价响应文件截止时间）之前不准启封”的字样。

17.3如果信封未按本须知第17.1条和第17.2条要求密封的，询价人对误投或过早启封概不负责。

17.4询价响应文件未密封的或在递交截止时间后递交的，询价人将拒绝接收。

18. 询价响应文件递交截止时间

18.1询价人在《报价邀请函》中规定的地点和递交询价响应文件截止时间之前接收询价响应文件，超过截止时点后的询价响应文件将被拒绝。

18.2询价人可以通过修改询价文件自行决定酌情延长询价响应文件递交截止时间。在此情况下，询价人和报价报价单位受询价响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

19. 询价响应文件的修改和撤回

19.1报价报价单位在递交询价响应文件截止时间前，可以对所递交的询价响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知询价人。补充、修改的内容应当按询价文件要求签署、盖章，并作为询价响应文件的组成部分。

19.2 报价报价单位在递交询价响应文件后，可以撤回其报价，但报价报价单位必须在规定的询价响应文件递交截止时间前以书面形式告知（询价人）。从询价响应文件递交截止时间至报价报价单位承诺的报价有效期内，报价报价单位不得撤回其报价。

19.3 报价报价单位所提交的询价响应文件在询价结束后，无论成交与否都不退还。

五、评审

20. 询价小组

20.1 评审由询价人组建的询价小组负责。

20.2询价小组在评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

20.3询价小组依法根据询价文件的规定对询价响应文件进行评审,并据此推荐成交候选人。

21.资格性、符合性评审

21.1参加询价的报价单位由公司实施部门推荐产生。由询价小组对参加询价的报价单位进行资格性、符合性评审。

21.2在询价过程中对询价文件未能实质响应的报价单位不足三家时，询价小组可以从其他符合相应资格条件的报价单位名单中补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格报价单位的，询价人可以从已选出的候选报价单位中确定承包人。

21.3 在询价过程中，响应报价单位提交的澄清文件由响应报价单位法人代表或授权代表签署后生效，响应报价单位应受其约束。

21.4  询价小组进行综合评议。对提供工程质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的报价单位归列为推荐成交的候选对象，询价人依照候选报价单位的报价顺序，以有效报价最低者确定为第一备选单位，以有效报价次低者为第二备选单位。若有效报价最低者有两家或以上单位，则以随机抽取方式确定第一备选单位。

22.报价的评审

22.1询价小组将详细分析、核对每一份报价表，看其是否有计算上或累加上的算术误差，并加以修正。修正误差的原则如下：

  - 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准，修正总价（单价小数点明显错位的除外）；

22.2询价小组按上述修正误差的原则调整的价格对其报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

22.3超过最高限价的报价将被拒绝。

六、确定承包人

23.确定承包人原则

23.1根据符合询价人需求、质量和服务且报价最低的原则确定承包人。

23.2承包人确定后，询价人向承包人发出《发包通知书》，对承包人和询价人具有同等法律效力。

七、 合同的订立和履行

24. 合同的订立

24.1 询价人与成交、承包人自《发包通知书》发出之日起三十日内，按询价文件要求和承包人询价响应文件承诺签订承包合同，但不得超出询价文件和承包人询价响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25. 合同的履行

25.1承包合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。承包合同需要变更的，询价人应将有关合同变更内容，以书面形式报公司招标办备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，询价人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报公司招标办。

25.2 承包人因不可抗力或者自身原因不能履行承包合同的，询价人可以与排位在承包人之后第一位的成交候选报价单位签订承包合同，以此类推。

八、质疑

26. 如果报价人认为询价文件或询价过程或询价结果使其权益受到损害的，可向询价人提出书面质疑。询价人应在规定时间内给与答复。

## 附件一：报价记录表

广州市净水有限公司京溪分公司MBR膜池防腐项目报价记录表

报价文件开启时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 报价人 | 密封情况 | 报价报价（元） | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

经办人：                    记录人：

年      月       日

附件二

广州市净水有限公司非公开招标询价评审记录表

项目名称：广州市净水有限公司京溪分公司MBR膜池防腐项目

| 序号 | 项目资料 | 提交资料要求 | 审核情况 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法定代表人资格证明书 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定代表人授权委托书 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 联合体共同报价协议书（若有） | 原件 |  |  |  |  |  |
| 4 | 关于资格的声明函 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 5 | 企业资质证书信息 | 复印件 |  |  |  |  |  |
| 6 | 拟委派的项目负责人情况表 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 7 | 报价意向承诺及声明函 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审人签名 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、审核情况填写“符合”或“不符合；或者打“√”或“×”。

- 本表所有审核情况均为符合的，结论为报名成功。若有一项或以上审核情况为不符合的，结论为报名不成功。

第四部分 合同书格式

市净水公司污水处理厂施工合同

（示范文本）

计划名称: 广州市净水有限公司京溪分公司MBR膜池防腐项目

工程名称: 广州市净水有限公司京溪分公司MBR膜池防腐项目

合同编号：穗净水合[2020]   号

甲    方： 广州市净水有限公司

乙    方：

签订日期：   年   月   日

广州市净水有限公司（以下简称“甲方”）与                （以下简称“乙方”）就  广州市净水有限公司京溪分公司MBR膜池防腐项目的施工维修服务事宜，进行友好协商并达成如下合同条款：

一、组成合同的文件及优先顺序

本合同包括下述组成文件（如有），并按下述排列顺序确定其执行与解释的优先顺序：

1）本合同执行过程中双方达成的变更本合同条款的书面补充协议；

2）本合同书；

3）本合同其他附件；

4）中标通知书/发包通知书/委托函；

5）招标文件/询价文件；

6）投标文件/响应文件；

7）标准、规范及有关技术性文件；

8）图纸；

9）工程量清单

10）工程报价单或预算书

二、工程概况、工程承包范围

2.1工程名称：广州市净水有限公司京溪分公司MBR膜池防腐项目

2.2工程地点： 广州市净水有限公司京溪分公司

2.3工程内容：主要对20条MBR膜池廊道进行防腐处理。每个膜池墙壁及池底面积约385平方，共约7700平方池体。首先对池体内部污水、淤砂、原防腐层等施工废料进行清理外运，然后进行打磨池体（注：打磨级别要满足防腐要求）、池体补漏(如有)、膜池底找平处理，并对全部膜池墙面和底部重新做防腐处理等工作。要求作业期间不得影响厂内的正常生产。

2.4工程承包范围：包括提供所有需要的材料、机械、人工、以及其他设施、完成合同规定的工作和服务。按照甲方审核同意的施工方案、施工图纸所包括的实施方位和内容进行施工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。（如需可附表）

三、工程承包方式

√包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。（单价包干要求附工程量清单，详见附件6）

包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包设计、包调试、包验收的施工图纸，以总价包干形式。

四、合同价款

√合同暂定总价为：人民币        元（大写:            ），综合单价为：人民币      元/m3(大写：               )。

合同单价在合同有效期内为不变价。乙方已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数，并已计入报价，因此合同单价今后不因任何因素而作调整。

合同以总价包干形式，合同暂定总价为：人民币      元（大写:            ）。

五、工期及要求

5.1暂开工日期：2020年  月  日，具体日期以甲方发出的开工令为准。乙方不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工，工期不予顺延。竣工日期：2020年  月  日，合同工期总日历天数   个月。具体日期以甲乙方签订的竣工报告为准，如实际施工工期超过询价文件中的约定工期，需补充书面延期说明并经甲方同意。

5.2乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。如甲方或相关职能部门在施工过程中发现安全问题或者发整改通知书，应立即停工整改。如果逾期不整改或者整改不符合合同要求，甲方有权要求乙方支付违约金5000元。由此造成的经济和法律责任，均由乙方负责。

5.3乙方应按合同的要求实施工程以及业主提供的技术文件的要求进行本工程的施工和安装。乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除乙方存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给甲方。

5.4合同约定的工程项目，乙方不得转包。否则，甲方有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。

六、施工条件及管理要求

6.1甲方提供临时设施及材料加工场地。

6.2施工用水用电由甲方提供。

6.3施工时间安排：上午7：00-12：00，下午2：00-18：00，施工时间如需变动，以甲方

的书面或口头通知为准。

6.4进场施工人员必须严格遵守污水处理厂一切规章制度。进入施工现场人员必须佩戴出入证，并自觉接受门岗检查。

6.5环境保护要求：

（1）做好施工噪声、废气、废水、扬尘等控制；

（2）按照国家及广州市相关规定做好建筑垃圾的处理。

6.6按相关法律法规及甲方相关作业施工管理要求执行。

七、材料及设备供应

本项目所承包范围内所需的设备材料、成品、未成品、运输、保管、质量等责任均由乙方承担。甲方不提供材料。

7.1采购供应的材料、其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。

7.2所有材料都必须有材料质检部门出具的合格证明，并保证产品的有效性。

7.3由于乙方提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由乙方负责并赔偿甲方所有损失，并负责更换所有已施工的不合格材料。

7.4若乙方使用的标准在本投标技术要求的规定外，乙方应明确说明用于替代的标准或使用规范，并提供所使用的标准，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准，如乙方所使用的标准低于上述标准，甲方将有权不予接受。

7.5乙方必须根据投标文件/询价响应文件（如有）上主要材料的明细（包括厂家、规格、品质等级等）提供材料。工程实施时，如发现材料不一致，甲方有权拒用，造成损失由乙方承担。

7.6甲方保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业队伍对本工程进行独立检测的权利。

7.7采购范围之内工程所用之设备，由乙方提供。

八、付款及履约担保

8.1合同签订后，乙方在完成第一条膜池廊道防腐工作并投入运行30天符合质量要求后，甲方（属下：京溪分公司）支付合同价款的 20 %即        元，（大写：    ）作为预付款。

- 8.2乙方根据施工进度安排完成十条膜池廊道防腐工作并符合质量要求后，甲方（属下：京溪分公司）支付至合同价款的 80 %即        元，（大写：     ）。

8.2.1乙方在完成剩余全部膜池廊道防腐工作且整体验收合格后，甲方（属下：京溪分公司）委托有资质第三方机构对本项目进行结算审核，甲方（属下：京溪分公司）支付至合同结算价的97%，结算金额以审定价为准。（若批复结算价比合同暂定价低，则以批复结算价作为最终合同价，否则以合同暂定总价为最终结算价）。

- 8.2.2自整体验收合格之日起5年后，甲方（属下：京溪分公司）支付结算审定价的3％（质保金）的余款给乙方。

8.3乙方收款账户：                           ；

收款账号：                             ；

开户行：                               ；

8.4乙方在收款前需提交相应金额增值税专用发票给甲方（属下：京溪分公司）。增值税专用发票信息：

名称：广州市净水有限公司

税号：91440101755584729Q

地址：广州市天河区临江大道501号

开户银行及账号：民生银行广州支行；账号：0301014140006932

- 8.5履约担保：   无；     √本合同签订后10天内以合同价的10%作为履约保证金，金额为：    （大写人民币：            ）。

8.5.1履约担保形式：履约银行保函或现金转账至委托人指定账号形式提交履约保证金。

现金转账银行账户信息如下：

户名：广州市净水有限公司

账号：82010154900000342

开户行：浦发银行广州分行

- 8.5.2履约担保的担保期限和返还

- ⑴ 履约银行保函（现金履约保证金）的担保期限：履约银行担保的担保期限是从提供履约担保之日起至合同履行完成。

⑵ 履约银行保函在合同履行完成后的10个工作日内返还，不支付利息：

- ⑶ 延长担保期限。乙方以履约银行保函形式提交履约保证金的，在银行保函到期前，乙方应提前7天向发包人提交新的保函以替换即将到期的保函。如乙方未及时提交的，甲方（属下：京溪分公司）有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额。

（4）现金转账形式：合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方（属下：京溪分公司）在10个工作日内将剩余保证金（无息）返还。

8.5.3甲方（属下：京溪分公司）按本合同规定提取履约保证金后，乙方应在收到甲方（属下：京溪分公司）通知后    日内补足数额，逾期甲方（属下：京溪分公司）有权从货物结算款扣除，或提取保证金的全部余额，并有权解除合同。

- 8.6付款方式： 网银支付 （建议采用支票、网银支付两种形式）。

九、工程验收

9.1初步验收：第一条膜池廊道完成防腐施工并进入连续通水运行30天考察期，期间不能出现脱皮、脱落、漏水等造成膜池膜装置受损或影响出水水质的情况，必须符合询价人使用及质量要求。考察期结束后，询价人按照《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002以及国家规范及行业相关规范、标准对该膜池廊道防腐工程质量组织验收。

9.2过程验收：每完成一条膜池廊道防腐施工并符合询价人使用及质量要求后即可通水运行进入考察期，同时开展下一条膜池廊道施工作业。

9.3整体验收：第二条至第二十条膜池廊道按照第一条膜池廊道防腐施工工艺完成合同约定工程量后，甲方（属下：京溪分公司）组织进行整体验收。

9.4若验收中发现由于乙方责任影响京溪分公司正常生产，导致处理水量减少、出水水质不符合要求等情况，乙方应在指定的期限内进行返工，直至重新进行验收合格为止。并且由此发生的费用和造成的损失及其连带责任均由乙方承担。如果乙方无法按甲方（属下：京溪分公司）和业主指定的期限和质量完成工作，甲方（属下：京溪分公司）有权解除合同，没收乙方的全部履约保证金，乙方应退还已收甲方的全部款项。

9.5在质保期期内出现质量问题，乙方进行保修并承担维修费用,确保甲方（属下：京溪分公司）正常运行使用。若乙方未能及时响应甲方（属下：京溪分公司）的维修要求，甲方（属下：京溪分公司）可自行或委托第三方进行维修，并由乙方承担由此产生的全部维修费用及由此对甲方（属下：京溪分公司）造成的全部经济损失。

# 十、质量保证

10.1乙方保证工程质量符合国家相关标准和规范。对产品质量依据原厂商标准及国家标准从严执行。

10.2工程质量保证期按国家相关规定执行。

10.3乙方自验收合格之日起 5 年的质量保证期，甲方（属下：京溪分公司）在使用过程中出现工程质量问题由乙方负责并负责维护保修。

10.4质量保证期期间，甲方（属下：京溪分公司）使用过程或发现质量问题，乙方免费提供保修服务，在收到甲方（属下：京溪分公司）通知5个工作日内派人员到场负责解决及维修。

# 十一、 不可抗力

11.1 在本合同履行期间，甲乙任何一方因不可抗力事件，致使该方不能全部或部分履行其合同义务或延迟履行合同义务，免除该方的违约责任。

11.2受不可抗力事件影响的一方应在其后5日内的时间内用传真或电子邮件通知另一方，说明事件发生的详情和对合同履行的影响程度；

11.3受不可抗力影响的一方应尽量设法缩小不可抗力事件对合同履行的影响。

# 十二、争议解决

买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。如协商不能解决争议，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

# 十三、合同生效及其他

14.1本合同经买卖双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章后生效.

14.2本合同正文一式      份，其中：甲方    份，乙方    份。

14.3 如需修改或补充本合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该等协议将作为本合同的一个组成部分。

附件：1.发包通知书

2.建设工程廉洁协议书

3.安全管理协议书

4.项目投入人员架构表

5.职业安全管理协议书

6.工程量清单

7.履约保证金银行保函

（以下无正文）

（盖章页）

甲方：广州市净水有限公司             乙方：

（盖章）                           （盖章）

法定代表人                           法定代表人

或委托代理人：                       或委托代理人：

项目经办人：罗慧琦（13763339903）    项目经办人：

签订时间：     年   月   日          签订时间：     年   月   日

地址：广州市天河区临江大道501号     地址：

电话：	                              电  话：

附件1.发包通知书

广州市净水有限公司非公开招标项目

发包通知书

广净（非公招）字 [20××] 第 [×××] 号

承包单位(全称):

经询价小组评审推荐，确定你单位为××××项目的承包单位，承包内容为询价文件所规定的发包内容，报价为 人民币×拾×万×仟×佰元（￥元）。

其中：

项目负责人姓名：

发包单位（盖章）：

年  月  日

附件2.建设工程廉洁协议书

廉  洁  协  议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与              (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行广州市净水有限公司京溪分公司MBR膜池防腐项目合同，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报，建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检监察室，联系电话：  020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1、扣除乙方全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方合同其他违约责任；

乙方无条件接受甲方处理意见并承担给甲方造成的损失，全额返还用不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察室对本协议履行情况进行检查。

第六条本协议作为广州市净水有限公司京溪分公司MBR膜池防腐项目合同（穗净水合[2020]      号）的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

第七条本协议一式    份，甲方     份，乙方     份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

签约代表：                         签约代表：

签字日期:   	                      签字日期：

附件3.安全管理协议书

安全管理协议书

发包人：广州市净水有限公司

承包人:

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广州市安全生产管理规定（试行）》等一系列有关安全生产的法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产责任并共同遵守。

- 本协议与主协议的关系

本协议作为广州市净水有限公司京溪分公司MBR膜池防腐项目的组成部分，与主合同具有同等法律

二、甲乙双方的责任、权利和义务

（一）发包人的责任、权利和义务

1.贯彻落实国家、地方及发包人有关安全管理的法律法规和规章制度，对承包人承包作业的安全管理工作进行监督管理。

2.审查承包人安全资质，确保承包人具备与承包内容资质相一致的外协条件。

3.要求承包人建立健全承包作业的各项安全管理制度及标准，监督承包人制定相应的安全生产方案并严格落实。

4.对承包人技术服务过程的安全管理进行监督检查；及时纠正承包人生产作业人员违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为，并按照发包人的安全管理制度对承包人进行经济处罚；对承包人生产区域内的事故隐患，开具隐患通知单，责令限期整改。

5.对承包人人员的安全培训、劳动保护用品的配发和使用以及危险告知工作提出指导意见，监督落实情况，并对承包人管理人员及主要作业人员进行安全教育培训，告知承包人发包人的安全管理制度，对承包人提出的安全生产请求积极提供帮助。

（二）承包人的责任、权利和义务

1.对技术服务范围内的安全管理工作负主体责任。贯彻落实国家有关安全管理的法律法规和管理规定，遵守发包人的各项管理制度，建立健全安全生产责任制及各项安全管理制度，并严格贯彻落实。

2.严格按照资质范围进行作业，不得进行超资质范围的技术服务作业，不得将所承担的承包项目再次转包。

3.承包人特种作业人员必须持有效证件上岗；新录用人员不得单独操作，须经相关安全、技能培训合格，取得特种作业资格证后方可单独操作。

4.接受发包人对安全管理工作的监督检查，服从发包人管理，对发包人口头提出或书面签发提出的隐患整改通知单应按照规定要求进行处理。

5.对自行携带和使用的设备负有安全管理和维护保养的全部责任，并符合相关标准。使（租）用大型机械设备时，应在使用前向发包人备案。

6.承包人必须统一组织、严格管理，不得随意换人、加人和顶替，若需换人、加人必须向发包人提出申请，并履行书面手续。

7.在有毒有害、化学危险品、粉尘、噪音、高温环境、有限空间中作业施工必须按照发包人相应管理规定执行。

8.承包人必须组织人员进行内部安全教育，并参加我公司安全交底，确认知悉并签订安全承诺书后方可进入现场作业。

三、协议内容

1.甲乙双方均具有独立法人资格，按照责任权利对等的原则，承包人对承包的技术服务工作实行自主管理，负主体责任，发包人对承包人承包的工作实施监督管理。

2.承包人必须向发包人提供安全资质以待审查，审查合格后方可办理进厂手续。

3.承包人应根据岗位需要以及作业人员数量按50:1的比例配备相应的专（兼）职安全管理人员（不足50人时，至少配备1名），进行现场安全管理以及生产作业过程中的协调、联系。

4.承包人必须严格按照国家相关规定雇佣作业人员，同时满足发包人用工条件。

5.承包人应遵照国家相关法律标准对作业人员进行必要的安全教育培训，使其知识和能力与岗位要求相匹配，并满足发包人相关要求。

6.承包人每次作业前必须做好安全交底工作，现场负责人要定期对现场进行检查，消除隐患。

7.发包人提供的设备、设施、器材、工具等，承包人负责全面管理，由于承包人人员的检查、维护、操作、保管等原因造成的非正常损坏，承担经济责任。

8.承包人必须为其从业人员配备劳动防护用品并确保正确使用。

9.承包人作业人员应在技术服务工作区域内活动，不得进入发包人或第三方生产作业现场，同时对技术服务工作区域安全文明生产管理工作负责。

10.发包人有权随时对承包人进行安全工作检查，制止违章作业，对违反发包人安全规定的行为有权对承包人进行经济处罚，或根据具体情况责令承包人停工整顿。

11.发生紧急情况时，承包人必须服从发包人统一调度指挥。

12.承包人应严格履行安全管理协议，遵守发包人各项管理规定，服从管理，否则视为违约，违约金参照发包人管理制度相关标准执行。

四、事故责任

1.在承包人承包范围内，由于承包人责任发生生产安全事故时，造成的发包人、承包人或者第三方人身伤害事故，承包人负全部责任。

2.承包人人员在发包人非承包区域遭受意外伤害的，承包人负全部责任。

3.承包人人员违规进入发包人或第三方承包区域，造成事故的，承包人负全部事故责任；承包人人员遭受人身伤害的，承包人负全部责任。

4.同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

5.承包人在发包人生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向发包人报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。发包人提供救援服务并协助处理善后事宜。

6.承包人各类人员在发包人生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，由承包人负责调查、处理和统计上报，并报发包人安全监督部门备案。

五、补充条款：         /       。

六、附则

本协议与合同同时签订、同时终止，具有相同的法律效力。合同由甲乙双方签字、盖章生效，甲乙双方各壹份。

发包人代表 （章）：                             承包人代表（章）：

年 　月　  日　　　　　                 年   月  　日

附件4.项目投入人员架构表

附件5.职业卫生管理协议书

职业卫生管理协议书

发包人：广州市净水有限公司

承包人：

根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《用人单位职业病危害防治八条规定》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》和《国务院生产安全事故报告和调查处理条例》及《广州市职业卫生监督管理规定》等法律法规要求, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的职业卫生安全生产责任并共同遵守。

一、发包人的职业卫生管理责任

1、发包人有权对承包人职业卫生安全进行监督、指导、检查，发现危害的问题的，及时督促整改。

2、发包人应按照相关法律法规要求开展职业病危害因素定期检测或相关评价。

3、发包人应在工作场所设置危害因素告知卡（牌）以及警示标识等。

4、发包人有权监督承包人为劳动者发放符合国家职业卫生标准的防护用品，并督促其正确佩戴和使用。

5、发包人有权查验承包人的职业卫生条件和相应资质证照。

6、发包人有权责令职业卫生管理不到位、存在重大安全隐患或发生安全事故承包人限期退场，或者解除合同。

二、承包人的职业卫生管理责任

1、承包人应遵守有关职业病防治法律法规、规章规程及发包人依此制订的相关制度规定。

2、承包人负责为劳动者提供上岗前、在岗期间、离岗职业病体检，并将体检报告留档备查。有职业禁忌症、疑似职业病或职业病诊断情形者，不得从事有害工作场所作业。

4、承包人负责将工作场所职业危害告知劳动者并针对工作场所存在的危害因素种类及防护措施对劳动者实施岗前职业卫生教育培训，培训资料留档备查。

5、承包人负责为劳动者提供符合个人防护用品选用规范要求的防护用品，并监督、督促其正确佩戴和使用。

6、如发生职业卫生安全事故，承包人应根据事故应急救援预案组织施救，并负责向事故发生地安监部门、行业主管部门和广州市规定的相关政府部门报告，并同时上报发包人代表。

发包人(盖章)                       承包人(盖章)

发包人代表(签字) ：               承包人代表(签字)：

年   月   日                             年   月   日

附件6.工程量清单

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 综合总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土建工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排水、降水 | 1、原有膜池污水通过系统自有循环泵抽回系统处理，剩余小量用临时泵就近抽回系统处理 2、抽取清洗池壁所产生的污水 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 清除池体粘附泥 | 用高压水枪喷射混凝土表面，使其表面裂缝、孔洞暴露出来 | m2 | 6042 |  |  |
| 3 | 池体清淤 | 池体清洗，废渣外运处理。处置必须合法合规，如有出现任何违规违法事件均由报价单位负责。 | m3 | 279.4 |  |  |
| 4 | 拆除池底面层松散混凝土及松散浮渣 | 打磨面层松散浮渣及混凝土面层松散部分至坚实混凝土，厚度根据现场综合考虑 | m2 | 1397 |  |  |
| 5 | 拆除池壁面层松散混凝土及松散浮渣 | 打磨面层松散浮渣及混凝土面层松散部分至坚实混凝土，厚度根据现场综合考虑 | m2 | 6143.6 |  |  |
| 6 | 整体无尘打磨 | 打磨级别为SP3（打磨要求：必须无尘，扬尘不能高于池面，不能影响我厂设备正常运行，要防止粉尘爆炸。） | m2 | 7540.6 |  |  |
| 7 | 池体补漏（裂缝补漏加固） | 1、打磨基层后，对漏水部位进行封堵补漏，严重位置并进行结构补强。 2、用打磨机打磨附着在混凝土表面的残余旧防腐涂层、松散颗粒、油类、脂质、斑漆等粘附性损害性污染物。 3、高压水枪喷射混凝土表面，使其表面裂缝、漏点暴露出来 4、检查并标记混凝土漏水及裂缝处，安装注浆嘴，进行高压注浆修补 | m | 1600 |  |  |
| 8 | 池体补漏（缺损加固） | 1、打磨基层后，对漏水部位进行封堵补漏，严重位置并进行结构补强。 2、用打磨机打磨附着在混凝土表面的残余旧防腐涂层、松散颗粒、油类、脂质、斑漆等粘附性损害性污染物。 3、高压水枪喷射混凝土表面，使其表面缺陷、孔洞暴露出来 4、 环氧树脂砂浆补混凝土缺损 | m2 | 350 |  |  |
| 9 | 池底找平 | 1、高聚物环氧砂浆找平层6厚 2、应满足28天与原混凝土基层的粘结强度>2MPa，28天抗压强度>45MPa。要求找平后沿膜池长度方向高度差不超过±5mm，宽度方向高度差不超过±3mm。 | m2 | 1397 |  |  |
| 10 | 池壁找平 | 1、高聚物环氧砂浆找平层6厚 2、应满足28天与原混凝土基层的粘结强度>2MPa，28天抗压强度>45MPa。要求找平后沿膜池长度方向高度差不超过±5mm，宽度方向高度差不超过±3mm。 | m2 | 6143.6 |  |  |
| 11 | 防水层 | 水泥基渗透结晶型涂料 涂膜1mm | m2 | 7540.6 |  |  |
| 12 | 防腐层施工 | - 1、高渗透改性防次氯酸钠、氢氧化钠、柠檬酸防腐涂层 2、涂料遍数：防腐3遍 3、承包人根据现场条件及结合技术说明书综合考虑，材料必须满足“防腐材料性能指标参数”文明施工且质量标准满足国家规范，防腐材料必须满足膜池防酸防碱、不可出现脱皮、脱落、漏水等系列不良现象。 | m2 | 7540.6 |  |  |
| 13 | 池体烘干 | 1、由于厂内潮湿，为保证不影响生产，必须短时间内把池体烘干达到可以进入下一步工序的施工的条件 2、施工单位每次只能施工一个池子，一个池子施工完毕再进行下一个池子施工，并且每次施工前都必须进行有害气体检测，以《作业场所环境气体检测报警仪通用技术》为主要依据进行监测、控制，保证施工与生产同时进行 3、施工单位根据现场条件实地踏勘及结合技术说明书综合考虑 | m2 | 7540.6 |  |  |
| 14 | 余泥渣土场外运输及排放费 | 1、余泥渣土场外运输及排放费 2、综合考虑余泥及拆除废料，运距20KM 3、中标单位综合考虑按国家有关技术规范、标准的处置方式对拆除的固体废弃物进行妥善处置，确保达到国家环保相关规定及广州市环保要求 4、余泥渣土排放必须经市政府部门批准。单价中包含市政府部门规定缴纳的与余泥渣土排放有关一切费用，包括消纳费、处理费、固体危废处理费、装卸费等其他增加费用，单价包干。 | m3 | 354.81 |  |  |
| 15 | 余泥渣土场外运输及排放费 | 1、余泥渣土场外运输及排放费 2、综合考虑余泥及拆除废料 3、运距每增加1KM单价 4、余泥渣土排放必须经市政府部门批准。单价中包含市政府部门规定缴纳的与余泥渣土排放有关一切费用，单价包干。每1km运距增减单价。 | KM | 1 |  |  |
| 16 | 活动脚手架 | 双层国标 | m2 | 7439 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件7

履约银行保函

致：（发包人）广州市净水有限公司

(地  址) 广州市天河区临江大道501号

鉴于            （下称承包人）已保证按发包通知书（   年   月  日签署）实施              ，又鉴于你方在询价文件中要求承包人按规定金额向你方提交一份已经认可的银行保函，作为承包人履行上述责任的担保，我行同意为承包人出具保函。

我行作为担保人在此代表承包人向你方确认承担人民币（大写）     元的责任，在你方第一次书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，我行即予在    个工作日支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明理由。

我行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本行提出要求的权利。

我行还同意，对你方和承包人之间签定的合同条款的任何变动、补充及其他修改，都不免除我行按本保函应负的责任，我行不要求你方发给我行上述变动、补充和修改的通知书, 但我行承担义务的范围以本保函规定的金额及有效期为限。

本保函从签发生效之日起生效，有效期至   年  月  日。本保函有效期届满，或我行担保义务履行完毕，以上任一条件先成就时本保函失效。

担保银行名称（公章）：

法定代表人或其授权人（签章）：

联系人：

联系电话：

地址：

日期：

### 第五部分　响应文件格式

广州市净水有限公司京溪分公司

MBR膜池防腐项目

询价响应文件

（正本/副本）

项目编号（包、组号）：

项目名称：广州市净水有限公司京溪分公司MBR膜池防腐项目

报价报价单位名称：

日期：             年      月      日

#### 1、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：（项目实施单位）

同志为本单位法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

机构代码：                           机构性质：

主营：

兼营：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。

法定代表人身份证复印件

（盖单位公章）

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：（项目实施单位）

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述项目的谈判，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件成交注的谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

（盖单位公章）

（3）联合体共同报价协议书（可选）

联合体共同报价协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）自愿组成联合体，以一个报价单位的身份共同参加（项目名称） （项目标号）的询价活动。经各方充分协商一致，就工程的报价和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方方关系

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个谈判供应商的身份共同参加本项目的报价。（甲公司全称）、（乙公司全称），（……公司全称）作为联合体成员,若成交，联合体各方共同与询价人签订承包合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与询价人联系。

2.联合体谈判工作由联合体共同负责，由联合体各方具体实施。

3.联合体将严格按照询价文件的各项要求，递交报价响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

4.如成交，联合体各方共同与询价人签订合同书，并就成交项目向询价人负责有连带的和各自的法律责任；

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目谈判，联合体各方不能作为其它联合体或单独报价单位的项目组成员参加本项目报价。因发生上述问题导致联合体的报价响应作无效响应处理，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致询价人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿询价人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，报价有效期内有效，如获成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随报价响应文件装订   份，送询价人   份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执    份。

甲公司全称：（盖章）  乙公司全称：（盖章）……公司全称（盖章）法定代表人：（签字）  法定代表人（签字） 法定代表人（签字）
        年   月   日              年   月   日       年   月   日

注：1．联合体响应的应签订本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议是合同的附件之一。

2资格证明文件

关于资格的声明函

致：（项目实施单位）

关于贵方项目名称:____________项目编号：   询价项目，本单位愿意提交报价响应文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.

2.

（相关证明文件附后）

……

本单位保证全部申请文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

报价单位代表（签名或盖私章）：

报价单位名称（盖单位公章）：

日期：          年      月     日

3 报价意向承诺及声明函

报 价 意 向 承 诺 及 声 明 函

致：（项目实施单位）

1.根据询价人发出的的项目编号为           的                工程的询价文件，我方已详细审查了全部内容，并无异议。

2.现我方承诺：愿以人民币             元（小写：￥       元）的报价，承包本次交易所包含的所有工作，并承担任何质量缺陷责任。

3.我方保证将按照本项目询价文件第二部分项目内容的技术、商务要求完成本项目。

4.我方同意承包意向在询价文件规定的交易有效期    日内有效，在此期间内我方的承包意向有可能被询价人接纳，获得承包资格，我方将受此约束。若询价人需延长交易有效期的，我方同意延长。如果在交易有效期内撤回交易意向或放弃承包资格不与询价人签订合同的，询价人有权要求我方对造成的损失进行赔偿。

5.如果我方获得承包资格，我方保证将在合同要求的服务期内开展工作，在规定的时间内，按照上述文件完成项目，并严格履行合同。

6.如果我方获得承包资格，我方将实行项目经理负责制，我方拟委派的项目负责人为        （证书编号为：          ），并按询价人要求配备项目管理班子。如未经询价人同意更换项目班子成员，询价人有权取消我公司的承包资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

7.我方就参加本项目交易工作，作出以下郑重声明：

⑴ 本公司保证报价资料及其后提供的一切材料都是真实的。

⑵ 本公司保证在本项目交易中不给其他单位挂靠，不出让交易资格，不向询价人行贿。

⑶ 本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在报名资料核对截止日期前两年内没有建设行政主管部门、水行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在提交报价文件截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

⑷ 本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的前期工作编写工作。

本公司违反上述承诺，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

承包意向人：(盖公章)         法定代表人（签名或盖章）：

日    期：        年   月    日

4 拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

报价单位代表（签名或盖私章）：

报价单位名称（盖单位公章）：